Государственное стационарное учреждения социального обслуживания

«Копейский Реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью»

456654 Челябинская область, г. Копейск, ул. Елецкая, 28. Тел. 8 -(35139)-90069

Исх. № ____от «___» _____ 2025г.

Информация по проверкам учреждения контрольно-надзорными органами

в 2024 году

| Орган контроля | Дата проверки в 2024 году | Выявленные нарушения | Сведения об устранении выявленных нарушений (причины неустраненных нарушений) |
| --- | --- | --- | --- |
| МЧС России | С 09.12.2024 по 20.12.2024 | Внутренний противопожарный водопровод находится в неисправном состоянии, а именно: 1) в пожарном кране № 10, расположенном в коридоре женского отделения милосердия на 1 этаже расход воды на цели внутреннего пожаротушения составляет менее 2,5 л/с (фактически 2,2 л/с). 2) в пожарном кране № 8, расположенном в коридоре мужского отделения милосердия на 1 этаже расход воды на цели внутреннего пожаротушения составляет менее 2,5 л/с (фактически 2,2 л/с). | Учреждением приняты меры по устранению нарушения. 16.12.2024г. учреждением в адрес МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» направлено извещение о необходимости ревизии водопровода. 16.01.2025г. учреждением заключен договор на обследование внутреннего пожарного водопровода с ООО «Алгоритм пожарной безопасности», по результатам проведения которого будет разрабатываться проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ . |

Директор                                                                         Т.М.Чиркова

Ишниязова А.Б.