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	Орган контроля
	Дата проверки в 2024 году
	Выявленные нарушения
	Сведения об устранении выявленных нарушений (причины неустраненных нарушений)

	МЧС России
	С 09.12.2024 по 20.12.2024
	Внутренний противопожарный водопровод находится в неисправном состоянии, а именно: 1) в пожарном кране № 10, расположенном в коридоре женского отделения милосердия на 1 этаже расход воды на цели внутреннего пожаротушения составляет менее 2,5 л/с (фактически 2,2 л/с). 
2) в пожарном кране № 8, расположенном в коридоре мужского отделения милосердия на 1 этаже расход воды на цели внутреннего пожаротушения составляет менее 2,5 л/с (фактически 2,2 л/с). 
	Учреждением приняты меры по устранению нарушения.          16.12.2024г. учреждением в адрес МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» направлено извещение о необходимости ревизии водопровода. 16.01.2025г. учреждением заключен договор на обследование внутреннего пожарного водопровода с ООО «Алгоритм пожарной безопасности», по результатам проведения которого будет разрабатываться проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ . 
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